## Sheet1
Sn	p_50	p_100	p_cu	p_fe	I	Zb	R	item_name	item_category	name	sn_mva	vn_hv_kv	vn_lv_kv	vk_percent	vkr_percent	pfe_kw	i0_percent	shift_degree	vector_group	vk0_percent	vkr0_percent	mag0_percent	mag0_rx	si0_hv_partial
								160 MVA 380/110 kV	Standard Types		160	380	110	12.2	0.25	60	0.06	0
								100 MVA 220/110 kV	Standard Types		100	220	110	12	0.26	55	0.06	0
								63 MVA 110/20 kV	Standard Types		63	110	20	18	0.32	22	0.04	150
								40 MVA 110/20 kV	Standard Types		40	110	20	16.2	0.34	18	0.05	150
								25 MVA 110/20 kV	Standard Types		25	110	20	12	0.41	14	0.07	150
								63 MVA 110/10 kV	Standard Types		63	110	10	18	0.32	22	0.04	150
								40 MVA 110/10 kV	Standard Types		40	110	10	16.2	0.34	18	0.05	150
								25 MVA 110/10 kV	Standard Types		25	110	10	12	0.41	14	0.07	150
								0.25 MVA 20/0.4 kV	Standard Types		0.25	20	0.4	6	1.44	0.8	0.32	150
								0.4 MVA 20/0.4 kV	Standard Types		0.4	20	0.4	6	1.425	1.35	0.3375	150
								0.63 MVA 20/0.4 kV	Standard Types		0.63	20	0.4	6	1.206	1.65	0.2619	150
								0.25 MVA 10/0.4 kV	Standard Types		0.25	10	0.4	4	1.2	0.6	0.24	150
								0.4 MVA 10/0.4 kV	Standard Types		0.4	10	0.4	4	1.325	0.95	0.2375	150
								0.63 MVA 10/0.4 kV	Standard Types		0.63	10	0.4	4	1.0794	1.18	0.1873	150
100	520	1800	1707	93	139.124627841621	1.72225	0.02939708276996	100kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.1	11	0.415	4.5	1.7	0.093	2.5	30	Dyn	4.5	1.7	0	0	0
160	770	2200	1907	293	222.599404546593	1.07640625	0.012828664333057	160kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.16	11	0.415	4.5	1.2	0.293	2.3	30	Dyn	4.5	1.2	0	0	0
200	890	2700	2413	287	278.249255683241	0.861125	0.010388863609243	200kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.2	11	0.415	4.5	1.2	0.287	2.1	30	Dyn	4.5	1.2	0	0	0
250	1050	3150	2800	350	347.811569604051	0.6889	0.007715227346773	250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.25	11	0.415	4.5	1.1	0.35	2	30	Dyn	4.5	1.1	0	0	0
315	1100	3275	2900	375	438.242577701105	0.546746031746032	0.005033239594726	315kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.315	11	0.415	4.5	0.9	0.375	1.9	30	Dyn	4.5	0.9	0	0	0
400	1300	3875	3433	442	556.498511366482	0.4305625	0.003695085865161	400kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.4	11	0.415	4.5	0.9	0.442	1.9	30	Dyn	4.5	0.9	0	0	0
500	1600	4750	4200	550	695.623139208103	0.34445	0.00289321025504	500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.5	11	0.415	4.5	0.8	0.55	1.8	30	Dyn	4.5	0.8	0	0	0
630	2000	5855	5140	715	876.485155402209	0.273373015873016	0.002230245820422	630kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.63	11	0.415	4.5	0.8	0.715	2.5	30	Dyn	4.5	0.8	0	0	0
1000	3000	9000	8000	1000	1391.24627841621	0.172225	0.001377719169067	1000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	1	11	0.415	5	0.8	1	2.4	30	Dyn	5	0.8	0	0	0
1250	3600	10750	9533	1217	1739.05784802026	0.13778	0.001050703747097	1250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	1.25	11	0.415	5	0.8	1.217	2.2	30	Dyn	5	0.8	0	0	0
1600	4500	13500	12000	1500	2225.99404546593	0.107640625	0.000807257325625	1600kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	1.6	11	0.415	6.25	0.7	1.5	2	30	Dyn	6.25	0.7	0	0	0
2000	5400	17000	15467	1533	2782.49255683241	0.0861125	0.000665911949624	2000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	2	11	0.415	6.25	0.8	1.533	1.9	30	Dyn	6.25	0.8	0	0	0
2500	6500	20000	18000	2000	3478.11569604051	0.06889	0.000495978900864	2500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	2.5	11	0.415	6.25	0.7	2	1.8	30	Dyn	6.25	0.7	0	0	0
100	475	1650	1567	83	139.124627841621	1.72225	0.026986074224093	100kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.1	11	0.415	4.5	1.6	0.083	2.5	30	Dyn	4.5	1.6	0	0	0
160	670	1950	1707	243	222.599404546593	1.07640625	0.011483235457016	160kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.16	11	0.415	4.5	1.1	0.243	2.3	30	Dyn	4.5	1.1	0	0	0
200	780	2300	2027	273	278.249255683241	0.861125	0.008726989861557	200kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.2	11	0.415	4.5	1	0.273	2.1	30	Dyn	4.5	1	0	0	0
250	980	2930	2600	330	347.811569604051	0.6889	0.007164139679147	250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.25	11	0.415	4.5	1	0.33	2	30	Dyn	4.5	1	0	0	0
315	1025	3100	2767	333	438.242577701105	0.546746031746032	0.004802404813313	315kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.315	11	0.415	4.5	0.9	0.333	1.9	30	Dyn	4.5	0.9	0	0	0
400	1225	3450	2967	483	556.498511366482	0.4305625	0.003193509980173	400kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.4	11	0.415	4.5	0.7	0.483	1.9	30	Dyn	4.5	0.7	0	0	0
500	1510	4300	3720	580	695.623139208103	0.34445	0.002562557654464	500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.5	11	0.415	4.5	0.7	0.58	1.8	30	Dyn	4.5	0.7	0	0	0
630	1860	5300	4587	713	876.485155402209	0.273373015873016	0.001990299139742	630kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.63	11	0.415	4.5	0.7	0.713	2.5	30	Dyn	4.5	0.7	0	0	0
1000	2790	7700	6547	1153	1391.24627841621	0.172225	0.001127490924985	1000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	1	11	0.415	5	0.7	1.153	2.4	30	Dyn	5	0.7	0	0	0
1250	3300	9200	7867	1333	1739.05784802026	0.13778	0.000867081336244	1250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	1.25	11	0.415	5	0.6	1.333	2.2	30	Dyn	5	0.6	0	0	0
1600	4200	11800	10133	1667	2225.99404546593	0.107640625	0.000681661540047	1600kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	1.6	11	0.415	6.25	0.6	1.667	2	30	Dyn	6.25	0.6	0	0	0
2000	5050	15000	13267	1733	2782.49255683241	0.0861125	0.00057119375675	2000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	2	11	0.415	6.25	0.7	1.733	1.9	30	Dyn	6.25	0.7	0	0	0
2500	6150	18500	16467	2033	3478.11569604051	0.06889	0.00045373803114	2500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	2.5	11	0.415	6.25	0.7	2.033	1.8	30	Dyn	6.25	0.7	0	0	0

## Magnatising current
Sn	Sr	i0(%)
100	2.5	2.5
160	3.7	2.3
250	5.3	2.1
315	6.3	2
400	7.6	1.9
500	9.5	1.9
630	11.3	1.8
800	20	2.5
1000	23.9	2.4
1250	27.4	2.2
1600	31.9	2
2000	37.8	1.9
		1.8