## Sheet1
Sn	V_base	% imp	p_50	p_100	p_cu	p_fe	I	Zb	R	item_name	item_category	name	sn_mva	vn_hv_kv	vn_lv_kv	vk_percent	vkr_percent	pfe_kw	i0_percent	shift_degree	vector_group	vk0_percent	vkr0_percent	mag0_percent	mag0_rx	si0_hv_partial
										160 MVA 380/110 kV	Standard Types		160	380	110	12.2	0.25	60	0.06	0		12.2	0.25	10	0	0.1
										100 MVA 220/110 kV	Standard Types		100	220	110	12	0.26	55	0.06	0		12	0.26	10	0	0.1
										63 MVA 110/20 kV	Standard Types		63	110	20	18	0.32	22	0.04	150		18	0.32	10	0	0.1
										40 MVA 110/20 kV	Standard Types		40	110	20	16.2	0.34	18	0.05	150		16.2	0.34	10	0	0.1
										25 MVA 110/20 kV	Standard Types		25	110	20	12	0.41	14	0.07	150		12	0.41	10	0	0.1
										63 MVA 110/10 kV	Standard Types		63	110	10	18	0.32	22	0.04	150		18	0.32	10	0	0.1
										40 MVA 110/10 kV	Standard Types		40	110	10	16.2	0.34	18	0.05	150		16.2	0.34	10	0	0.1
										25 MVA 110/10 kV	Standard Types		25	110	10	12	0.41	14	0.07	150		12	0.41	10	0	0.1
										0.25 MVA 20/0.4 kV	Standard Types		0.25	20	0.4	6	1.44	0.8	0.32	150		6	1.44	10	0	0.1
										0.4 MVA 20/0.4 kV	Standard Types		0.4	20	0.4	6	1.425	1.35	0.3375	150		6	1.425	10	0	0.1
										0.63 MVA 20/0.4 kV	Standard Types		0.63	20	0.4	6	1.206	1.65	0.2619	150		6	1.206	10	0	0.1
										0.25 MVA 10/0.4 kV	Standard Types		0.25	10	0.4	4	1.2	0.6	0.24	150		4	1.2	10	0	0.1
										0.4 MVA 10/0.4 kV	Standard Types		0.4	10	0.4	4	1.325	0.95	0.2375	150		4	1.325	10	0	0.1
										0.63 MVA 10/0.4 kV	Standard Types		0.63	10	0.4	4	1.0794	1.18	0.1873	150		4	1.0794	10	0	0.1
100	0.433	4.5	520	1800	1707	93	133.341156014486	1.87489	0.0320024947101584	100kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.1	11	0.415	4.90	1.7	0.093	2.5	30	Dyn	4.9	1.7	10	0	0.1
160	0.433	4.5	770	2200	1907	293	213.345849623178	1.17180625	0.0139656463761973	160kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.16	11	0.415	4.90	1.2	0.293	2.3	30	Dyn	4.9	1.2	10	0	0.1
200	0.433	4.5	890	2700	2413	287	266.682312028972	0.937445	0.0113096103889297	200kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.2	11	0.415	4.90	1.2	0.287	2.1	30	Dyn	4.9	1.2	10	0	0.1
250	0.433	4.5	1050	3150	2800	350	333.352890036215	0.749956	0.00839901442891093	250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.25	11	0.415	4.90	1.1	0.35	2	30	Dyn	4.9	1.1	10	0	0.1
315	0.433	4.5	1100	3275	2900	375	420.024641445632	0.595203174603175	0.00547932680142571	315kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.315	11	0.415	4.90	0.9	0.375	1.9	30	Dyn	4.9	0.9	10	0	0.1
400	0.433	4.5	1300	3875	3433	442	533.364624057945	0.4687225	0.00402257485134643	400kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.4	11	0.415	4.90	0.9	0.442	1.9	30	Dyn	4.9	0.9	10	0	0.1
500	0.433	4.5	1600	4750	4200	550	666.705780072431	0.374978	0.0031496304108416	500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.5	11	0.415	4.90	0.8	0.55	1.8	30	Dyn	4.9	0.8	10	0	0.1
630	0.433	4.5	2000	5855	5140	715	840.049282891263	0.297601587301587	0.00242790859994208	630kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	0.63	11	0.415	4.90	0.8	0.715	2.5	30	Dyn	4.9	0.8	10	0	0.1
1000	0.433	5	3000	9000	8000	1000	1333.41156014486	0.187489	0.00149982400516267	1000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	1	11	0.415	5.44	0.8	1	2.4	30	Dyn	5.44	0.8	10	0	0.1
1250	0.433	5	3600	10750	9533	1217	1666.76445018108	0.1499912	0.00114382577929726	1250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	1.25	11	0.415	5.44	0.8	1.217	2.2	30	Dyn	5.44	0.8	10	0	0.1
1600	0.433	6.25	4500	13500	12000	1500	2133.45849623178	0.117180625	0.000878803128025	1600kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	1.6	11	0.415	6.80	0.7	1.5	2	30	Dyn	6.8	0.7	10	0	0.1
2000	0.433	6.25	5400	17000	15467	1533	2666.82312028972	0.0937445	0.000724930558995343	2000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	2	11	0.415	6.80	0.8	1.533	1.9	30	Dyn	6.8	0.8	10	0	0.1
2500	0.433	6.25	6500	20000	18000	2000	3333.52890036215	0.0749956	0.00053993664185856	2500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 1	IS1180, EEL1	2.5	11	0.415	6.80	0.7	2	1.8	30	Dyn	6.8	0.7	10	0	0.1
100	0.433	4.5	475	1650	1567	83	133.341156014486	1.87489	0.0293778027011237	100kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.1	11	0.415	4.90	1.6	0.083	2.5	30	Dyn	4.9	1.6	10	0	0.1
160	0.433	4.5	670	1950	1707	243	213.345849623178	1.17180625	0.0125009744961556	160kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.16	11	0.415	4.90	1.1	0.243	2.3	30	Dyn	4.9	1.1	10	0	0.1
200	0.433	4.5	780	2300	2027	273	266.682312028972	0.937445	0.00950044768270226	200kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.2	11	0.415	4.90	1	0.273	2.1	30	Dyn	4.9	1	10	0	0.1
250	0.433	4.5	980	2930	2600	330	333.352890036215	0.749956	0.00779908482684587	250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.25	11	0.415	4.90	1	0.33	2	30	Dyn	4.9	1	10	0	0.1
315	0.433	4.5	1025	3100	2767	333	420.024641445632	0.595203174603175	0.00522803353777412	315kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.315	11	0.415	4.90	0.9	0.333	1.9	30	Dyn	4.9	0.9	10	0	0.1
400	0.433	4.5	1225	3450	2967	483	533.364624057945	0.4687225	0.0034765451744669	400kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.4	11	0.415	4.90	0.7	0.483	1.9	30	Dyn	4.9	0.7	10	0	0.1
500	0.433	4.5	1510	4300	3720	580	666.705780072431	0.374978	0.00278967264960256	500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.5	11	0.415	4.90	0.7	0.58	1.8	30	Dyn	4.9	0.7	10	0	0.1
630	0.433	4.5	1860	5300	4587	713	840.049282891263	0.297601587301587	0.00216669586535688	630kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	0.63	11	0.415	4.90	0.7	0.713	2.5	30	Dyn	4.9	0.7	10	0	0.1
1000	0.433	5	2790	7700	6547	1153	1333.41156014486	0.187489	0.001227418470225	1000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	1	11	0.415	5.44	0.7	1.153	2.4	30	Dyn	5.44	0.7	10	0	0.1
1250	0.433	5	3300	9200	7867	1333	1666.76445018108	0.1499912	0.000943929235889176	1250kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	1.25	11	0.415	5.44	0.6	1.333	2.2	30	Dyn	5.44	0.6	10	0	0.1
1600	0.433	6.25	4200	11800	10133	1667	2133.45849623178	0.117180625	0.00074207600802311	1600kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	1.6	11	0.415	6.80	0.6	1.667	2	30	Dyn	6.8	0.6	10	0	0.1
2000	0.433	6.25	5050	15000	13267	1733	2666.82312028972	0.0937445	0.000621817658640409	2000kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	2	11	0.415	6.80	0.7	1.733	1.9	30	Dyn	6.8	0.7	10	0	0.1
2500	0.433	6.25	6150	18500	16467	2033	3333.52890036215	0.0749956	0.000493952037860273	2500kVA, 11kV/433V	11kV/433V, IS-1180, Energy Efficiency Level 2	IS1180, EEL2	2.5	11	0.415	6.80	0.7	2.033	1.8	30	Dyn	6.8	0.7	10	0	0.1

## Magnatising current
Sn	Sr	i0(%)
100	2.5	2.5
160	3.7	2.3
250	5.3	2.1
315	6.3	2
400	7.6	1.9
500	9.5	1.9
630	11.3	1.8
800	20	2.5
1000	23.9	2.4
1250	27.4	2.2
1600	31.9	2
2000	37.8	1.9
		1.8