## IEC_1ph
Power	Poles	FLA	SCC		Eff	PF		item_name	item_category	p_kw	efficiency	cos_phi	k
0.18	2	2.7	16	5.9	50	0.58	0.18kW, 2P	0.18kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.18	50	0.58	5.9
0.25	2	3.6	22	6.1	55	0.55	0.25kW, 2P	0.25kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.25	55	0.55	6.1
0.37	2	4.9	30	6.1	58	0.57	0.37kW, 2P	0.37kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.37	58	0.57	6.1
0.55	2	7.2	43	6	60	0.55	0.55kW, 2P	0.55kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.55	60	0.55	6
0.75	2	8.9	55	6.2	65	0.56	0.75kW, 2P	0.75kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.75	65	0.56	6.2
1.1	2	12.3	74	6	67	0.58	1.1kW, 2P	1.1kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	1.1	67	0.58	6
1.5	2	15.9	96	6	69	0.59	1.5kW, 2P	1.5kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	1.5	69	0.59	6
2.2	2	20.3	122	6	70	0.67	2.2kW, 2P	2.2kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSIR	2.2	70	0.67	6
0.18	4	3	17	5.7	50	0.52	0.18kW, 4P	0.18kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.18	50	0.52	5.7
0.25	4	3.6	23	6.4	55	0.55	0.25kW, 4P	0.25kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.25	55	0.55	6.4
0.37	4	5	31	6.2	58	0.55	0.37kW, 4P	0.37kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.37	58	0.55	6.2
0.55	4	6.5	44	6.8	60	0.61	0.55kW, 4P	0.55kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.55	60	0.61	6.8
0.75	4	8.5	55	6.5	65	0.59	0.75kW, 4P	0.75kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	0.75	65	0.59	6.5
1.1	4	12.5	75	6	67	0.57	1.1kW, 4P	1.1kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	1.1	67	0.57	6
1.5	4	16.2	97	6	69	0.58	1.5kW, 4P	1.5kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	1.5	69	0.58	6
2.2	4	20.9	126	6	70	0.65	2.2kW, 4P	2.2kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSIR	2.2	70	0.65	6
0.18	2	2.1	16	7.6	52	0.72	0.18kW, 2P	0.18kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.18	52	0.72	7.6
0.25	2	2.8	22	7.9	57	0.68	0.25kW, 2P	0.25kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.25	57	0.68	7.9
0.37	2	3.8	30	7.9	60	0.71	0.37kW, 2P	0.37kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.37	60	0.71	7.9
0.55	2	5	43	8.6	66	0.72	0.55kW, 2P	0.55kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.55	66	0.72	8.6
0.75	2	6.3	55	8.7	68	0.76	0.75kW, 2P	0.75kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.75	68	0.76	8.7
1.1	2	8.9	74	8.3	70	0.77	1.1kW, 2P	1.1kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	1.1	70	0.77	8.3
1.5	2	11.9	96	8.1	71	0.77	1.5kW, 2P	1.5kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	1.5	71	0.77	8.1
2.2	2	15.7	122	7.8	72	0.85	2.2kW, 2P	2.2kW, 2P	IS 996 – 1 ph – CSCR	2.2	72	0.85	7.8
0.18	4	2.2	16	7.3	52	0.68	0.18kW, 4P	0.18kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.18	52	0.68	7.3
0.25	4	2.9	20	6.9	57	0.66	0.25kW, 4P	0.25kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.25	57	0.66	6.9
0.37	4	4	28	7	60	0.67	0.37kW, 4P	0.37kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.37	60	0.67	7
0.55	4	5.4	38	7	66	0.67	0.55kW, 4P	0.55kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.55	66	0.67	7
0.75	4	6.8	48	7.1	68	0.71	0.75kW, 4P	0.75kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	0.75	68	0.71	7.1
1.1	4	9.4	66	7	70	0.73	1.1kW, 4P	1.1kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	1.1	70	0.73	7
1.5	4	12.5	88	7	71	0.73	1.5kW, 4P	1.5kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	1.5	71	0.73	7
2.2	4	16.5	116	7	72	0.81	2.2kW, 4P	2.2kW, 4P	IS 996 – 1 ph – CSCR	2.2	72	0.81	7

## IEC
Power	Poles	Class	FLA	SCC		Eff	PF		item_name	item_category	p_kw	efficiency	cos_phi	k	rx
0.37	2	IE1	1.4	600	6	66.1	0.56	0.37kW, 2P, IE1	0.37kW, 2P, IE1	IE1	0.37	66.1	0.75	6	0.42
0.55	2	IE1	1.7	600	6	69.1	0.65	0.55kW, 2P, IE1	0.55kW, 2P, IE1	IE1	0.55	69.1	0.75	6	0.42
0.75	2	IE1	2.2	600	6	72.1	0.66	0.75kW, 2P, IE1	0.75kW, 2P, IE1	IE1	0.75	72.1	0.85	6	0.42
1.1	2	IE1	2.9	600	6	75	0.70	1.1kW, 2P, IE1	1.1kW, 2P, IE1	IE1	1.1	75	0.85	6	0.42
1.5	2	IE1	3.8	600	6	77.2	0.71	1.5kW, 2P, IE1	1.5kW, 2P, IE1	IE1	1.5	77.2	0.85	6	0.42
2.2	2	IE1	5.1	650	6.5	79.7	0.75	2.2kW, 2P, IE1	2.2kW, 2P, IE1	IE1	2.2	79.7	0.85	6.5	0.42
3.7	2	IE1	8.1	650	6.5	82.7	0.77	3.7kW, 2P, IE1	3.7kW, 2P, IE1	IE1	3.7	82.7	0.85	6.5	0.42
5.5	2	IE1	11.4	650	6.5	84.7	0.79	5.5kW, 2P, IE1	5.5kW, 2P, IE1	IE1	5.5	84.7	0.85	6.5	0.42
7.5	2	IE1	15.4	650	6.5	86	0.79	7.5kW, 2P, IE1	7.5kW, 2P, IE1	IE1	7.5	86	0.85	6.5	0.42
11	2	IE1	22	650	6.5	87.6	0.79	11kW, 2P, IE1	11kW, 2P, IE1	IE1	11	87.6	0.9	6.5	0.42
15	2	IE1	30	650	6.5	88.7	0.78	15kW, 2P, IE1	15kW, 2P, IE1	IE1	15	88.7	0.9	6.5	0.42
18.5	2	IE1	36	650	6.5	89.3	0.80	18.5kW, 2P, IE1	18.5kW, 2P, IE1	IE1	18.5	89.3	0.9	6.5	0.42
22	2	IE1	43	650	6.5	89.9	0.79	22kW, 2P, IE1	22kW, 2P, IE1	IE1	22	89.9	0.9	6.5	0.42
30	2	IE1	56	650	6.5	90.7	0.82	30kW, 2P, IE1	30kW, 2P, IE1	IE1	30	90.7	0.9	6.5	0.42
37	2	IE1	69	650	6.5	91.2	0.82	37kW, 2P, IE1	37kW, 2P, IE1	IE1	37	91.2	0.9	6.5	0.42
45	2	IE1	84	650	6.5	91.7	0.81	45kW, 2P, IE1	45kW, 2P, IE1	IE1	45	91.7	0.9	6.5	0.42
55	2	IE1	99	650	6.5	92.1	0.84	55kW, 2P, IE1	55kW, 2P, IE1	IE1	55	92.1	0.9	6.5	0.42
75	2	IE1	134	650	6.5	92.7	0.84	75kW, 2P, IE1	75kW, 2P, IE1	IE1	75	92.7	0.9	6.5	0.42
90	2	IE1	164	650	6.5	93	0.82	90kW, 2P, IE1	90kW, 2P, IE1	IE1	90	93	0.9	6.5	0.42
110	2	IE1	204	650	6.5	93.3	0.80	110kW, 2P, IE1	110kW, 2P, IE1	IE1	110	93.3	0.9	6.5	0.42
125	2	IE1	234	650	6.5	93.4	0.80	125kW, 2P, IE1	125kW, 2P, IE1	IE1	125	93.4	0.9	6.5	0.42
132	2	IE1	247	650	6.5	93.5	0.80	132kW, 2P, IE1	132kW, 2P, IE1	IE1	132	93.5	0.9	6.5	0.42
160	2	IE1	288	650	6.5	93.8	0.82	160kW, 2P, IE1	160kW, 2P, IE1	IE1	160	93.8	0.9	6.5	0.42
200	2	IE1	348	650	6.5	94	0.85	200kW, 2P, IE1	200kW, 2P, IE1	IE1	200	94	0.9	6.5	0.42
250	2	IE1	435	650	6.5	94	0.85	250kW, 2P, IE1	250kW, 2P, IE1	IE1	250	94	0.9	6.5	0.42
315	2	IE1	548	650	6.5	94	0.85	315kW, 2P, IE1	315kW, 2P, IE1	IE1	315	94	0.9	6.5	0.42
0.37	4	IE1	1.4	550	5.5	65.1	0.56	0.37kW, 4P, IE1	0.37kW, 4P, IE1	IE1	0.37	65.1	0.7	5.5	0.42
0.55	4	IE1	1.9	550	5.5	69.1	0.58	0.55kW, 4P, IE1	0.55kW, 4P, IE1	IE1	0.55	69.1	0.7	5.5	0.42
0.75	4	IE1	2.3	550	5.5	72.1	0.63	0.75kW, 4P, IE1	0.75kW, 4P, IE1	IE1	0.75	72.1	0.8	5.5	0.42
1.1	4	IE1	3.2	550	5.5	75	0.64	1.1kW, 4P, IE1	1.1kW, 4P, IE1	IE1	1.1	75	0.8	5.5	0.42
1.5	4	IE1	4	550	5.5	77.2	0.68	1.5kW, 4P, IE1	1.5kW, 4P, IE1	IE1	1.5	77.2	0.8	5.5	0.42
2.2	4	IE1	5.5	650	6.5	79.7	0.70	2.2kW, 4P, IE1	2.2kW, 4P, IE1	IE1	2.2	79.7	0.8	6.5	0.42
3.7	4	IE1	8.8	650	6.5	82.7	0.71	3.7kW, 4P, IE1	3.7kW, 4P, IE1	IE1	3.7	82.7	0.8	6.5	0.42
5.5	4	IE1	12.7	650	6.5	84.7	0.71	5.5kW, 4P, IE1	5.5kW, 4P, IE1	IE1	5.5	84.7	0.8	6.5	0.42
7.5	4	IE1	16.7	650	6.5	86	0.73	7.5kW, 4P, IE1	7.5kW, 4P, IE1	IE1	7.5	86	0.8	6.5	0.42
11	4	IE1	23	650	6.5	87.6	0.76	11kW, 4P, IE1	11kW, 4P, IE1	IE1	11	87.6	0.85	6.5	0.42
15	4	IE1	30.5	650	6.5	88.7	0.77	15kW, 4P, IE1	15kW, 4P, IE1	IE1	15	88.7	0.85	6.5	0.42
18.5	4	IE1	37.5	650	6.5	89.3	0.77	18.5kW, 4P, IE1	18.5kW, 4P, IE1	IE1	18.5	89.3	0.85	6.5	0.42
22	4	IE1	44	650	6.5	89.9	0.77	22kW, 4P, IE1	22kW, 4P, IE1	IE1	22	89.9	0.85	6.5	0.42
30	4	IE1	59	650	6.5	90.7	0.78	30kW, 4P, IE1	30kW, 4P, IE1	IE1	30	90.7	0.85	6.5	0.42
37	4	IE1	72	650	6.5	91.2	0.78	37kW, 4P, IE1	37kW, 4P, IE1	IE1	37	91.2	0.85	6.5	0.42
45	4	IE1	87	650	6.5	91.7	0.78	45kW, 4P, IE1	45kW, 4P, IE1	IE1	45	91.7	0.85	6.5	0.42
55	4	IE1	107	650	6.5	92.1	0.78	55kW, 4P, IE1	55kW, 4P, IE1	IE1	55	92.1	0.85	6.5	0.42
75	4	IE1	145	650	6.5	92.7	0.78	75kW, 4P, IE1	75kW, 4P, IE1	IE1	75	92.7	0.85	6.5	0.42
90	4	IE1	175	650	6.5	93	0.77	90kW, 4P, IE1	90kW, 4P, IE1	IE1	90	93	0.85	6.5	0.42
110	4	IE1	214	650	6.5	93.3	0.77	110kW, 4P, IE1	110kW, 4P, IE1	IE1	110	93.3	0.85	6.5	0.42
125	4	IE1	245	650	6.5	93.4	0.76	125kW, 4P, IE1	125kW, 4P, IE1	IE1	125	93.4	0.85	6.5	0.42
132	4	IE1	257	650	6.5	93.5	0.76	132kW, 4P, IE1	132kW, 4P, IE1	IE1	132	93.5	0.85	6.5	0.42
160	4	IE1	315	650	6.5	93.8	0.75	160kW, 4P, IE1	160kW, 4P, IE1	IE1	160	93.8	0.85	6.5	0.42
200	4	IE1	370	650	6.5	94	0.80	200kW, 4P, IE1	200kW, 4P, IE1	IE1	200	94	0.85	6.5	0.42
250	4	IE1	463	650	6.5	94	0.80	250kW, 4P, IE1	250kW, 4P, IE1	IE1	250	94	0.85	6.5	0.42
315	4	IE1	583	650	6.5	94	0.80	315kW, 4P, IE1	315kW, 4P, IE1	IE1	315	94	0.85	6.5	0.42
0.37	2	IE2	1.4	650	6.5	72.2	0.51	0.37kW, 2P, IE2	0.37kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	0.37	72.2	0.75	6.5	0.42
0.55	2	IE2	1.7	650	6.5	74.8	0.60	0.55kW, 2P, IE2	0.55kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	0.55	74.8	0.75	6.5	0.42
0.75	2	IE2	2.2	650	6.5	77.4	0.61	0.75kW, 2P, IE2	0.75kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	0.75	77.4	0.85	6.5	0.42
1.1	2	IE2	2.9	650	6.5	79.6	0.66	1.1kW, 2P, IE2	1.1kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	1.1	79.6	0.85	6.5	0.42
1.5	2	IE2	3.8	650	6.5	81.3	0.68	1.5kW, 2P, IE2	1.5kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	1.5	81.3	0.85	6.5	0.42
2.2	2	IE2	5.1	700	7	83.2	0.72	2.2kW, 2P, IE2	2.2kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	2.2	83.2	0.85	7	0.42
3.7	2	IE2	8.1	700	7	85.5	0.74	3.7kW, 2P, IE2	3.7kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	3.7	85.5	0.85	7	0.42
5.5	2	IE2	11.4	700	7	87	0.77	5.5kW, 2P, IE2	5.5kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	5.5	87	0.85	7	0.42
7.5	2	IE2	15.4	700	7	88.1	0.77	7.5kW, 2P, IE2	7.5kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	7.5	88.1	0.85	7	0.42
11	2	IE2	22	700	7	89.4	0.78	11kW, 2P, IE2	11kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	11	89.4	0.9	7	0.42
15	2	IE2	30	700	7	90.3	0.77	15kW, 2P, IE2	15kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	15	90.3	0.9	7	0.42
18.5	2	IE2	36	700	7	90.9	0.79	18.5kW, 2P, IE2	18.5kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	18.5	90.9	0.9	7	0.42
22	2	IE2	43	700	7	91.3	0.78	22kW, 2P, IE2	22kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	22	91.3	0.9	7	0.42
30	2	IE2	56	700	7	92	0.81	30kW, 2P, IE2	30kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	30	92	0.9	7	0.42
37	2	IE2	69	700	7	92.5	0.81	37kW, 2P, IE2	37kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	37	92.5	0.9	7	0.42
45	2	IE2	84	700	7	92.9	0.80	45kW, 2P, IE2	45kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	45	92.9	0.9	7	0.42
55	2	IE2	99	700	7	93.2	0.83	55kW, 2P, IE2	55kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	55	93.2	0.9	7	0.42
75	2	IE2	134	700	7	93.8	0.83	75kW, 2P, IE2	75kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	75	93.8	0.9	7	0.42
90	2	IE2	164	700	7	94.1	0.81	90kW, 2P, IE2	90kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	90	94.1	0.9	7	0.42
110	2	IE2	204	700	7	94.3	0.80	110kW, 2P, IE2	110kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	110	94.3	0.9	7	0.42
125	2	IE2	234	700	7	94.5	0.79	125kW, 2P, IE2	125kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	125	94.5	0.9	7	0.42
132	2	IE2	247	700	7	94.6	0.79	132kW, 2P, IE2	132kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	132	94.6	0.9	7	0.42
160	2	IE2	288	700	7	94.8	0.82	160kW, 2P, IE2	160kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	160	94.8	0.9	7	0.42
200	2	IE2	348	700	7	95	0.84	200kW, 2P, IE2	200kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	200	95	0.9	7	0.42
250	2	IE2	435	700	7	95	0.84	250kW, 2P, IE2	250kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	250	95	0.9	7	0.42
315	2	IE2	548	700	7	95	0.84	315kW, 2P, IE2	315kW, 2P, IE2	IE2 (High efficiency)	315	95	0.9	7	0.42
0.37	4	IE2	1.4	600	6	70.1	0.52	0.37kW, 4P, IE2	0.37kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	0.37	70.1	0.7	6	0.42
0.55	4	IE2	1.9	600	6	75.1	0.54	0.55kW, 4P, IE2	0.55kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	0.55	75.1	0.7	6	0.42
0.75	4	IE2	2.3	600	6	79.6	0.57	0.75kW, 4P, IE2	0.75kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	0.75	79.6	0.8	6	0.42
1.1	4	IE2	3.2	600	6	81.4	0.59	1.1kW, 4P, IE2	1.1kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	1.1	81.4	0.8	6	0.42
1.5	4	IE2	4	600	6	82.8	0.63	1.5kW, 4P, IE2	1.5kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	1.5	82.8	0.8	6	0.42
2.2	4	IE2	5.5	700	7	84.3	0.66	2.2kW, 4P, IE2	2.2kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	2.2	84.3	0.8	7	0.42
3.7	4	IE2	8.8	700	7	86.3	0.68	3.7kW, 4P, IE2	3.7kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	3.7	86.3	0.8	7	0.42
5.5	4	IE2	12.7	700	7	87.7	0.69	5.5kW, 4P, IE2	5.5kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	5.5	87.7	0.8	7	0.42
7.5	4	IE2	16.7	700	7	88.7	0.70	7.5kW, 4P, IE2	7.5kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	7.5	88.7	0.8	7	0.42
11	4	IE2	23	700	7	89.8	0.74	11kW, 4P, IE2	11kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	11	89.8	0.85	7	0.42
15	4	IE2	30.5	700	7	90.6	0.76	15kW, 4P, IE2	15kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	15	90.6	0.85	7	0.42
18.5	4	IE2	37.5	700	7	91.2	0.75	18.5kW, 4P, IE2	18.5kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	18.5	91.2	0.85	7	0.42
22	4	IE2	44	700	7	91.6	0.76	22kW, 4P, IE2	22kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	22	91.6	0.85	7	0.42
30	4	IE2	59	700	7	92.3	0.77	30kW, 4P, IE2	30kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	30	92.3	0.85	7	0.42
37	4	IE2	72	700	7	92.7	0.77	37kW, 4P, IE2	37kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	37	92.7	0.85	7	0.42
45	4	IE2	87	700	7	93.1	0.77	45kW, 4P, IE2	45kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	45	93.1	0.85	7	0.42
55	4	IE2	107	700	7	93.5	0.76	55kW, 4P, IE2	55kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	55	93.5	0.85	7	0.42
75	4	IE2	145	700	7	94	0.77	75kW, 4P, IE2	75kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	75	94	0.85	7	0.42
90	4	IE2	175	700	7	94.2	0.76	90kW, 4P, IE2	90kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	90	94.2	0.85	7	0.42
110	4	IE2	214	700	7	94.5	0.76	110kW, 4P, IE2	110kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	110	94.5	0.85	7	0.42
125	4	IE2	245	700	7	94.6	0.75	125kW, 4P, IE2	125kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	125	94.6	0.85	7	0.42
132	4	IE2	257	700	7	94.7	0.75	132kW, 4P, IE2	132kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	132	94.7	0.85	7	0.42
160	4	IE2	315	700	7	94.9	0.74	160kW, 4P, IE2	160kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	160	94.9	0.85	7	0.42
200	4	IE2	370	700	7	95.1	0.79	200kW, 4P, IE2	200kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	200	95.1	0.85	7	0.42
250	4	IE2	463	700	7	95.1	0.79	250kW, 4P, IE2	250kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	250	95.1	0.85	7	0.42
315	4	IE2	583	700	7	95.1	0.79	315kW, 4P, IE2	315kW, 4P, IE2	IE2 (High efficiency)	315	95.1	0.85	7	0.42
0.37	2	IE3	1.4	700	7	75.5	0.49	0.37kW, 2P, IE3	0.37kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	0.37	75.5	0.75	7	0.42
0.55	2	IE3	1.7	700	7	78.1	0.58	0.55kW, 2P, IE3	0.55kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	0.55	78.1	0.75	7	0.42
0.75	2	IE3	2.2	700	7	80.7	0.59	0.75kW, 2P, IE3	0.75kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	0.75	80.7	0.85	7	0.42
1.1	2	IE3	2.9	700	7	82.7	0.64	1.1kW, 2P, IE3	1.1kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	1.1	82.7	0.85	7	0.42
1.5	2	IE3	3.8	700	7	84.2	0.65	1.5kW, 2P, IE3	1.5kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	1.5	84.2	0.85	7	0.42
2.2	2	IE3	5.1	770	7.7	85.9	0.70	2.2kW, 2P, IE3	2.2kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	2.2	85.9	0.85	7.7	0.42
3.7	2	IE3	8.1	770	7.7	87.8	0.72	3.7kW, 2P, IE3	3.7kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	3.7	87.8	0.85	7.7	0.42
5.5	2	IE3	11.4	770	7.7	89.2	0.75	5.5kW, 2P, IE3	5.5kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	5.5	89.2	0.85	7.7	0.42
7.5	2	IE3	15.4	770	7.7	90.1	0.75	7.5kW, 2P, IE3	7.5kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	7.5	90.1	0.85	7.7	0.42
11	2	IE3	22	770	7.7	91.2	0.76	11kW, 2P, IE3	11kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	11	91.2	0.9	7.7	0.42
15	2	IE3	30	770	7.7	91.9	0.76	15kW, 2P, IE3	15kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	15	91.9	0.9	7.7	0.42
18.5	2	IE3	36	770	7.7	92.4	0.77	18.5kW, 2P, IE3	18.5kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	18.5	92.4	0.9	7.7	0.42
22	2	IE3	43	770	7.7	92.7	0.77	22kW, 2P, IE3	22kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	22	92.7	0.9	7.7	0.42
30	2	IE3	56	770	7.7	93.3	0.80	30kW, 2P, IE3	30kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	30	93.3	0.9	7.7	0.42
37	2	IE3	69	770	7.7	93.7	0.80	37kW, 2P, IE3	37kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	37	93.7	0.9	7.7	0.42
45	2	IE3	84	770	7.7	94	0.79	45kW, 2P, IE3	45kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	45	94	0.9	7.7	0.42
55	2	IE3	99	770	7.7	94.3	0.82	55kW, 2P, IE3	55kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	55	94.3	0.9	7.7	0.42
75	2	IE3	134	770	7.7	94.7	0.82	75kW, 2P, IE3	75kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	75	94.7	0.9	7.7	0.42
90	2	IE3	164	770	7.7	95	0.80	90kW, 2P, IE3	90kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	90	95	0.9	7.7	0.42
110	2	IE3	204	770	7.7	95.2	0.79	110kW, 2P, IE3	110kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	110	95.2	0.9	7.7	0.42
125	2	IE3	234	770	7.7	95.3	0.78	125kW, 2P, IE3	125kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	125	95.3	0.9	7.7	0.42
132	2	IE3	247	770	7.7	95.4	0.78	132kW, 2P, IE3	132kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	132	95.4	0.9	7.7	0.42
160	2	IE3	288	770	7.7	95.6	0.81	160kW, 2P, IE3	160kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	160	95.6	0.9	7.7	0.42
200	2	IE3	348	770	7.7	95.8	0.83	200kW, 2P, IE3	200kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	200	95.8	0.9	7.7	0.42
250	2	IE3	435	770	7.7	95.8	0.83	250kW, 2P, IE3	250kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	250	95.8	0.9	7.7	0.42
315	2	IE3	548	770	7.7	95.8	0.83	315kW, 2P, IE3	315kW, 2P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	315	95.8	0.9	7.7	0.42
0.37	4	IE3	1.4	650	6.5	73	0.50	0.37kW, 4P, IE3	0.37kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	0.37	73	0.7	6.5	0.42
0.55	4	IE3	1.9	650	6.5	78	0.52	0.55kW, 4P, IE3	0.55kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	0.55	78	0.7	6.5	0.42
0.75	4	IE3	2.3	650	6.5	82.5	0.55	0.75kW, 4P, IE3	0.75kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	0.75	82.5	0.8	6.5	0.42
1.1	4	IE3	3.2	650	6.5	84.1	0.57	1.1kW, 4P, IE3	1.1kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	1.1	84.1	0.8	6.5	0.42
1.5	4	IE3	4	650	6.5	85.3	0.61	1.5kW, 4P, IE3	1.5kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	1.5	85.3	0.8	6.5	0.42
2.2	4	IE3	5.5	750	7.5	86.7	0.64	2.2kW, 4P, IE3	2.2kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	2.2	86.7	0.8	7.5	0.42
3.7	4	IE3	8.8	750	7.5	88.4	0.66	3.7kW, 4P, IE3	3.7kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	3.7	88.4	0.8	7.5	0.42
5.5	4	IE3	12.7	750	7.5	89.6	0.67	5.5kW, 4P, IE3	5.5kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	5.5	89.6	0.8	7.5	0.42
7.5	4	IE3	16.7	750	7.5	90.4	0.69	7.5kW, 4P, IE3	7.5kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	7.5	90.4	0.8	7.5	0.42
11	4	IE3	23	750	7.5	91.4	0.73	11kW, 4P, IE3	11kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	11	91.4	0.85	7.5	0.42
15	4	IE3	30.5	750	7.5	92.1	0.74	15kW, 4P, IE3	15kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	15	92.1	0.85	7.5	0.42
18.5	4	IE3	37.5	750	7.5	92.6	0.74	18.5kW, 4P, IE3	18.5kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	18.5	92.6	0.85	7.5	0.42
22	4	IE3	44	750	7.5	93	0.75	22kW, 4P, IE3	22kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	22	93	0.85	7.5	0.42
30	4	IE3	59	750	7.5	93.6	0.76	30kW, 4P, IE3	30kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	30	93.6	0.85	7.5	0.42
37	4	IE3	72	750	7.5	93.9	0.76	37kW, 4P, IE3	37kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	37	93.9	0.85	7.5	0.42
45	4	IE3	87	750	7.5	94.2	0.76	45kW, 4P, IE3	45kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	45	94.2	0.85	7.5	0.42
55	4	IE3	107	750	7.5	94.6	0.76	55kW, 4P, IE3	55kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	55	94.6	0.85	7.5	0.42
75	4	IE3	145	770	7.7	95	0.76	75kW, 4P, IE3	75kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	75	95	0.85	7.7	0.42
90	4	IE3	175	770	7.7	95.2	0.75	90kW, 4P, IE3	90kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	90	95.2	0.85	7.7	0.42
110	4	IE3	214	770	7.7	95.4	0.75	110kW, 4P, IE3	110kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	110	95.4	0.85	7.7	0.42
125	4	IE3	245	770	7.7	95.5	0.74	125kW, 4P, IE3	125kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	125	95.5	0.85	7.7	0.42
132	4	IE3	257	770	7.7	95.6	0.75	132kW, 4P, IE3	132kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	132	95.6	0.85	7.7	0.42
160	4	IE3	315	770	7.7	95.8	0.74	160kW, 4P, IE3	160kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	160	95.8	0.85	7.7	0.42
200	4	IE3	370	770	7.7	96	0.78	200kW, 4P, IE3	200kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	200	96	0.85	7.7	0.42
250	4	IE3	463	770	7.7	96	0.78	250kW, 4P, IE3	250kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	250	96	0.85	7.7	0.42
315	4	IE3	583	770	7.7	96	0.78	315kW, 4P, IE3	315kW, 4P, IE3	IE3 (Premium efficiency)	315	96	0.85	7.7	0.42

## IEC full
				item_name	item_category	p_kw	cos_phi	k	rx
0.37	2	IE1		0.37kW, 2P, IE1	#DIV/0!	0.37kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	0.51	0.75	7	0.42
0.55	2	IE1		0.55kW, 2P, IE1	#DIV/0!	0.55kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	0.74	0.75	7	0.42
0.75	2	IE1		0.75kW, 2P, IE1	#DIV/0!	0.75kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	0.97	0.85	7	0.42
1.1	2	IE1		1.1kW, 2P, IE1	#DIV/0!	1.1kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	1.38	0.85	7	0.42
1.5	2	IE1		1.5kW, 2P, IE1	#DIV/0!	1.5kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	1.85	0.85	7	0.42
2.2	2	IE1		2.2kW, 2P, IE1	#DIV/0!	2.2kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	2.64	0.85	7	0.42
3.7	2	IE1		3.7kW, 2P, IE1	#DIV/0!	3.7kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	4.33	0.85	7	0.42
5.5	2	IE1		5.5kW, 2P, IE1	#DIV/0!	5.5kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	6.32	0.85	7	0.42
7.5	2	IE1		7.5kW, 2P, IE1	#DIV/0!	7.5kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	8.51	0.85	7	0.42
9.3	2	IE1		9.3kW, 2P, IE1	#DIV/0!	9.3kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	10.47	0.85	7	0.42
11	2	IE1		11kW, 2P, IE1	#DIV/0!	11kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	12.3	0.9	7	0.42
15	2	IE1		15kW, 2P, IE1	#DIV/0!	15kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	16.61	0.9	7	0.42
18.5	2	IE1		18.5kW, 2P, IE1	#DIV/0!	18.5kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	20.35	0.9	7	0.42
22	2	IE1		22kW, 2P, IE1	#DIV/0!	22kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	24.1	0.9	7	0.42
30	2	IE1		30kW, 2P, IE1	#DIV/0!	30kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	32.61	0.9	7	0.42
37	2	IE1		37kW, 2P, IE1	#DIV/0!	37kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	40	0.9	7	0.42
45	2	IE1		45kW, 2P, IE1	#DIV/0!	45kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	48.44	0.9	7	0.42
55	2	IE1		55kW, 2P, IE1	#DIV/0!	55kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	59.01	0.9	7	0.42
75	2	IE1		75kW, 2P, IE1	#DIV/0!	75kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	79.96	0.9	7	0.42
90	2	IE1		90kW, 2P, IE1	#DIV/0!	90kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	95.64	0.9	7	0.42
110	2	IE1		110kW, 2P, IE1	#DIV/0!	110kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	116.65	0.9	7	0.42
125	2	IE1		125kW, 2P, IE1	#DIV/0!	125kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	132.14	0.9	7	0.42
132	2	IE1		132kW, 2P, IE1	#DIV/0!	132kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	139.53	0.9	7	0.42
160	2	IE1		160kW, 2P, IE1	#DIV/0!	160kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	168.42	0.9	7	0.42
200	2	IE1		200kW, 2P, IE1	#DIV/0!	200kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	210.53	0.9	7	0.42
250	2	IE1		250kW, 2P, IE1	#DIV/0!	250kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	263.16	0.9	7	0.42
315	2	IE1		315kW, 2P, IE1	#DIV/0!	315kW, 2P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	331.58	0.9	7	0.42

0.37	4	IE1		0.37kW, 4P, IE1	#DIV/0!	0.37kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	0.53	0.7	7	0.42
0.55	4	IE1		0.55kW, 4P, IE1	#DIV/0!	0.55kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	0.73	0.7	7	0.42
0.75	4	IE1		0.75kW, 4P, IE1	#DIV/0!	0.75kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	0.94	0.8	7	0.42
1.1	4	IE1		1.1kW, 4P, IE1	#DIV/0!	1.1kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	1.35	0.8	7	0.42
1.5	4	IE1		1.5kW, 4P, IE1	#DIV/0!	1.5kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	1.81	0.8	7	0.42
2.2	4	IE1		2.2kW, 4P, IE1	#DIV/0!	2.2kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	2.61	0.8	7	0.42
3.7	4	IE1		3.7kW, 4P, IE1	#DIV/0!	3.7kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	4.29	0.8	7	0.42
5.5	4	IE1		5.5kW, 4P, IE1	#DIV/0!	5.5kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	6.27	0.8	7	0.42
7.5	4	IE1		7.5kW, 4P, IE1	#DIV/0!	7.5kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	8.46	0.8	7	0.42
9.3	4	IE1		9.3kW, 4P, IE1	#DIV/0!	9.3kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	10.41	0.8	7	0.42
11	4	IE1		11kW, 4P, IE1	#DIV/0!	11kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	12.25	0.85	7	0.42
15	4	IE1		15kW, 4P, IE1	#DIV/0!	15kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	16.56	0.85	7	0.42
18.5	4	IE1		18.5kW, 4P, IE1	#DIV/0!	18.5kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	20.29	0.85	7	0.42
22	4	IE1		22kW, 4P, IE1	#DIV/0!	22kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	24.02	0.85	7	0.42
30	4	IE1		30kW, 4P, IE1	#DIV/0!	30kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	32.5	0.85	7	0.42
37	4	IE1		37kW, 4P, IE1	#DIV/0!	37kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	39.91	0.85	7	0.42
45	4	IE1		45kW, 4P, IE1	#DIV/0!	45kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	48.34	0.85	7	0.42
55	4	IE1		55kW, 4P, IE1	#DIV/0!	55kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	58.82	0.85	7	0.42
75	4	IE1		75kW, 4P, IE1	#DIV/0!	75kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	79.79	0.85	7	0.42
90	4	IE1		90kW, 4P, IE1	#DIV/0!	90kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	95.54	0.85	7	0.42
110	4	IE1		110kW, 4P, IE1	#DIV/0!	110kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	116.4	0.85	7	0.42
125	4	IE1		125kW, 4P, IE1	#DIV/0!	125kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	132.14	0.85	7	0.42
132	4	IE1		132kW, 4P, IE1	#DIV/0!	132kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	139.39	0.85	7	0.42
160	4	IE1		160kW, 4P, IE1	#DIV/0!	160kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	168.6	0.85	7	0.42
200	4	IE1		200kW, 4P, IE1	#DIV/0!	200kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	210.3	0.85	7	0.42
250	4	IE1		250kW, 4P, IE1	#DIV/0!	250kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	262.88	0.85	7	0.42
315	4	IE1		315kW, 4P, IE1	#DIV/0!	315kW, 4P Induction Motor	IE1 (Normal efficiency)	331.23	0.85	7	0.42

0.37	2	IE2	72.2	0.37kW, 2P, IE2	0.51	0.37kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.51	0.75	7	0.42
0.55	2	IE2	74.8	0.55kW, 2P, IE2	0.74	0.55kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.74	0.75	7	0.42
0.75	2	IE2	77.4	0.75kW, 2P, IE2	0.97	0.75kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.97	0.85	7	0.42
1.1	2	IE2	79.6	1.1kW, 2P, IE2	1.38	1.1kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.38	0.85	7	0.42
1.5	2	IE2	81.3	1.5kW, 2P, IE2	1.85	1.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.85	0.85	7	0.42
2.2	2	IE2	83.2	2.2kW, 2P, IE2	2.64	2.2kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	2.64	0.85	7	0.42
3.7	2	IE2	85.5	3.7kW, 2P, IE2	4.33	3.7kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	4.33	0.85	7	0.42
5.5	2	IE2	87	5.5kW, 2P, IE2	6.32	5.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	6.32	0.85	7	0.42
7.5	2	IE2	88.1	7.5kW, 2P, IE2	8.51	7.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	8.51	0.85	7	0.42
9.3	2	IE2	88.8	9.3kW, 2P, IE2	10.47	9.3kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	10.47	0.85	7	0.42
11	2	IE2	89.4	11kW, 2P, IE2	12.3	11kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	12.3	0.9	7	0.42
15	2	IE2	90.3	15kW, 2P, IE2	16.61	15kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	16.61	0.9	7	0.42
18.5	2	IE2	90.9	18.5kW, 2P, IE2	20.35	18.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	20.35	0.9	7	0.42
22	2	IE2	91.3	22kW, 2P, IE2	24.1	22kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	24.1	0.9	7	0.42
30	2	IE2	92	30kW, 2P, IE2	32.61	30kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	32.61	0.9	7	0.42
37	2	IE2	92.5	37kW, 2P, IE2	40	37kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	40	0.9	7	0.42
45	2	IE2	92.9	45kW, 2P, IE2	48.44	45kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	48.44	0.9	7	0.42
55	2	IE2	93.2	55kW, 2P, IE2	59.01	55kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	59.01	0.9	7	0.42
75	2	IE2	93.8	75kW, 2P, IE2	79.96	75kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	79.96	0.9	7	0.42
90	2	IE2	94.1	90kW, 2P, IE2	95.64	90kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	95.64	0.9	7	0.42
110	2	IE2	94.3	110kW, 2P, IE2	116.65	110kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	116.65	0.9	7	0.42
125	2	IE2	94.6	125kW, 2P, IE2	132.14	125kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	132.14	0.9	7	0.42
132	2	IE2	94.6	132kW, 2P, IE2	139.53	132kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	139.53	0.9	7	0.42
160	2	IE2	95	160kW, 2P, IE2	168.42	160kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	168.42	0.9	7	0.42
200	2	IE2	95	200kW, 2P, IE2	210.53	200kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	210.53	0.9	7	0.42
250	2	IE2	95	250kW, 2P, IE2	263.16	250kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	263.16	0.9	7	0.42
315	2	IE2	95	315kW, 2P, IE2	331.58	315kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	331.58	0.9	7	0.42

0.37	4	IE2	70.1	0.37kW, 4P, IE2	0.53	0.37kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.53	0.7	7	0.42
0.55	4	IE2	75.1	0.55kW, 4P, IE2	0.73	0.55kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.73	0.7	7	0.42
0.75	4	IE2	79.6	0.75kW, 4P, IE2	0.94	0.75kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.94	0.8	7	0.42
1.1	4	IE2	81.4	1.1kW, 4P, IE2	1.35	1.1kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.35	0.8	7	0.42
1.5	4	IE2	82.8	1.5kW, 4P, IE2	1.81	1.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.81	0.8	7	0.42
2.2	4	IE2	84.3	2.2kW, 4P, IE2	2.61	2.2kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	2.61	0.8	7	0.42
3.7	4	IE2	86.3	3.7kW, 4P, IE2	4.29	3.7kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	4.29	0.8	7	0.42
5.5	4	IE2	87.7	5.5kW, 4P, IE2	6.27	5.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	6.27	0.8	7	0.42
7.5	4	IE2	88.7	7.5kW, 4P, IE2	8.46	7.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	8.46	0.8	7	0.42
9.3	4	IE2	89.3	9.3kW, 4P, IE2	10.41	9.3kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	10.41	0.8	7	0.42
11	4	IE2	89.8	11kW, 4P, IE2	12.25	11kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	12.25	0.85	7	0.42
15	4	IE2	90.6	15kW, 4P, IE2	16.56	15kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	16.56	0.85	7	0.42
18.5	4	IE2	91.2	18.5kW, 4P, IE2	20.29	18.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	20.29	0.85	7	0.42
22	4	IE2	91.6	22kW, 4P, IE2	24.02	22kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	24.02	0.85	7	0.42
30	4	IE2	92.3	30kW, 4P, IE2	32.5	30kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	32.5	0.85	7	0.42
37	4	IE2	92.7	37kW, 4P, IE2	39.91	37kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	39.91	0.85	7	0.42
45	4	IE2	93.1	45kW, 4P, IE2	48.34	45kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	48.34	0.85	7	0.42
55	4	IE2	93.5	55kW, 4P, IE2	58.82	55kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	58.82	0.85	7	0.42
75	4	IE2	94	75kW, 4P, IE2	79.79	75kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	79.79	0.85	7	0.42
90	4	IE2	94.2	90kW, 4P, IE2	95.54	90kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	95.54	0.85	7	0.42
110	4	IE2	94.5	110kW, 4P, IE2	116.4	110kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	116.4	0.85	7	0.42
125	4	IE2	94.6	125kW, 4P, IE2	132.14	125kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	132.14	0.85	7	0.42
132	4	IE2	94.7	132kW, 4P, IE2	139.39	132kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	139.39	0.85	7	0.42
160	4	IE2	94.9	160kW, 4P, IE2	168.6	160kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	168.6	0.85	7	0.42
200	4	IE2	95.1	200kW, 4P, IE2	210.3	200kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	210.3	0.85	7	0.42
250	4	IE2	95.1	250kW, 4P, IE2	262.88	250kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	262.88	0.85	7	0.42
315	4	IE2	95.1	315kW, 4P, IE2	331.23	315kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	331.23	0.85	7	0.42

0.37	2	IE3	75.5	0.37kW, 2P, IE3	0.49	0.37kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.49	0.75	8	0.42
0.55	2	IE3	78.1	0.55kW, 2P, IE3	0.7	0.55kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.7	0.75	8	0.42
0.75	2	IE3	80.7	0.75kW, 2P, IE3	0.93	0.75kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.93	0.85	8	0.42
1.1	2	IE3	82.7	1.1kW, 2P, IE3	1.33	1.1kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.33	0.85	8	0.42
1.5	2	IE3	84.2	1.5kW, 2P, IE3	1.78	1.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.78	0.85	8	0.42
2.2	2	IE3	85.9	2.2kW, 2P, IE3	2.56	2.2kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	2.56	0.85	8	0.42
3.7	2	IE3	87.8	3.7kW, 2P, IE3	4.21	3.7kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	4.21	0.85	8	0.42
5.5	2	IE3	89.2	5.5kW, 2P, IE3	6.17	5.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	6.17	0.85	8	0.42
7.5	2	IE3	90.1	7.5kW, 2P, IE3	8.32	7.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	8.32	0.85	8	0.42
9.3	2	IE3	90.7	9.3kW, 2P, IE3	10.25	9.3kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	10.25	0.85	8	0.42
11	2	IE3	91.2	11kW, 2P, IE3	12.06	11kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	12.06	0.9	8	0.42
15	2	IE3	91.9	15kW, 2P, IE3	16.32	15kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	16.32	0.9	8	0.42
18.5	2	IE3	92.4	18.5kW, 2P, IE3	20.02	18.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	20.02	0.9	8	0.42
22	2	IE3	92.7	22kW, 2P, IE3	23.73	22kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	23.73	0.9	8	0.42
30	2	IE3	93.3	30kW, 2P, IE3	32.15	30kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	32.15	0.9	8	0.42
37	2	IE3	93.7	37kW, 2P, IE3	39.49	37kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	39.49	0.9	8	0.42
45	2	IE3	94	45kW, 2P, IE3	47.87	45kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	47.87	0.9	8	0.42
55	2	IE3	94.3	55kW, 2P, IE3	58.32	55kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	58.32	0.9	8	0.42
75	2	IE3	94.7	75kW, 2P, IE3	79.2	75kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	79.2	0.9	8	0.42
90	2	IE3	95	90kW, 2P, IE3	94.74	90kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	94.74	0.9	8	0.42
110	2	IE3	95.2	110kW, 2P, IE3	115.55	110kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	115.55	0.9	8	0.42
125	2	IE3	95.3	125kW, 2P, IE3	131.16	125kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	131.16	0.9	8	0.42
132	2	IE3	95.4	132kW, 2P, IE3	138.36	132kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	138.36	0.9	8	0.42
160	2	IE3	95.6	160kW, 2P, IE3	167.36	160kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	167.36	0.9	8	0.42
200	2	IE3	95.8	200kW, 2P, IE3	208.77	200kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	208.77	0.9	8	0.42
250	2	IE3	95.8	250kW, 2P, IE3	260.96	250kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	260.96	0.9	8	0.42
315	2	IE3	95.8	315kW, 2P, IE3	328.81	315kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	328.81	0.9	8	0.42

0.37	4	IE3	73	0.37kW, 4P, IE3	0.51	0.37kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.51	0.7	8	0.42
0.55	4	IE3	78	0.55kW, 4P, IE3	0.71	0.55kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.71	0.7	8	0.42
0.75	4	IE3	82.5	0.75kW, 4P, IE3	0.91	0.75kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.91	0.8	8	0.42
1.1	4	IE3	84.1	1.1kW, 4P, IE3	1.31	1.1kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.31	0.8	8	0.42
1.5	4	IE3	85.3	1.5kW, 4P, IE3	1.76	1.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.76	0.8	8	0.42
2.2	4	IE3	86.7	2.2kW, 4P, IE3	2.54	2.2kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	2.54	0.8	8	0.42
3.7	4	IE3	88.4	3.7kW, 4P, IE3	4.19	3.7kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	4.19	0.8	8	0.42
5.5	4	IE3	89.6	5.5kW, 4P, IE3	6.14	5.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	6.14	0.8	8	0.42
7.5	4	IE3	90.4	7.5kW, 4P, IE3	8.3	7.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	8.3	0.8	8	0.42
9.3	4	IE3	91	9.3kW, 4P, IE3	10.22	9.3kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	10.22	0.8	8	0.42
11	4	IE3	91.4	11kW, 4P, IE3	12.04	11kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	12.04	0.85	8	0.42
15	4	IE3	92.1	15kW, 4P, IE3	16.29	15kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	16.29	0.85	8	0.42
18.5	4	IE3	92.6	18.5kW, 4P, IE3	19.98	18.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	19.98	0.85	8	0.42
22	4	IE3	93	22kW, 4P, IE3	23.66	22kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	23.66	0.85	8	0.42
30	4	IE3	93.6	30kW, 4P, IE3	32.05	30kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	32.05	0.85	8	0.42
37	4	IE3	93.9	37kW, 4P, IE3	39.4	37kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	39.4	0.85	8	0.42
45	4	IE3	94.2	45kW, 4P, IE3	47.77	45kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	47.77	0.85	8	0.42
55	4	IE3	94.6	55kW, 4P, IE3	58.14	55kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	58.14	0.85	8	0.42
75	4	IE3	95	75kW, 4P, IE3	78.95	75kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	78.95	0.85	8	0.42
90	4	IE3	95.2	90kW, 4P, IE3	94.54	90kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	94.54	0.85	8	0.42
110	4	IE3	95.4	110kW, 4P, IE3	115.3	110kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	115.3	0.85	8	0.42
125	4	IE3	95.5	125kW, 4P, IE3	130.89	125kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	130.89	0.85	8	0.42
132	4	IE3	95.6	132kW, 4P, IE3	138.08	132kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	138.08	0.85	8	0.42
160	4	IE3	95.8	160kW, 4P, IE3	167.01	160kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	167.01	0.85	8	0.42
200	4	IE3	96	200kW, 4P, IE3	208.33	200kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	208.33	0.85	8	0.42
250	4	IE3	96	250kW, 4P, IE3	260.42	250kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	260.42	0.85	8	0.42
315	4	IE3	96	315kW, 4P, IE3	328.13	315kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	328.13	0.85	8	0.42

## BCH Motors
				item_name	item_category	p_kw	cos_phi	k	rx
0.37	2	72.2	0.37kW, 2P Induction Motor	0.51	0.37kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.51	0.79	5	0.42
0.55	2	74.8	0.55kW, 2P Induction Motor	0.74	0.55kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.74	0.79	5.5	0.42
0.75	2	77.4	0.75kW, 2P Induction Motor	0.97	0.75kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.97	0.79	6.5	0.42
1.1	2	79.6	1.1kW, 2P Induction Motor	1.38	1.1kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.38	0.8	6.5	0.42
1.5	2	81.3	1.5kW, 2P Induction Motor	1.85	1.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.85	0.8	6.5	0.42
2.2	2	83.2	2.2kW, 2P Induction Motor	2.64	2.2kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	2.64	0.82	7	0.42
3.7	2	85.5	3.7kW, 2P Induction Motor	4.33	3.7kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	4.33	0.84	7	0.42
5.5	2	87	5.5kW, 2P Induction Motor	6.32	5.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	6.32	0.88	7	0.42
7.5	2	88.1	7.5kW, 2P Induction Motor	8.51	7.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	8.51	0.89	7	0.42
9.3	2	88.8	9.3kW, 2P Induction Motor	10.47	9.3kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	10.47	0.88	7	0.42
11	2	89.4	11kW, 2P Induction Motor	12.3	11kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	12.3	0.88	7	0.42
15	2	90.3	15kW, 2P Induction Motor	16.61	15kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	16.61	0.88	7	0.42
18.5	2	90.9	18.5kW, 2P Induction Motor	20.35	18.5kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	20.35	0.88	7	0.42
22	2	91.3	22kW, 2P Induction Motor	24.1	22kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	24.1	0.89	7	0.42
30	2	92	30kW, 2P Induction Motor	32.61	30kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	32.61	0.89	7	0.42
37	2	92.5	37kW, 2P Induction Motor	40	37kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	40	0.89	7	0.42
45	2	92.9	45kW, 2P Induction Motor	48.44	45kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	48.44	0.89	7	0.42
55	2	93.2	55kW, 2P Induction Motor	59.01	55kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	59.01	0.9	7	0.42
75	2	93.8	75kW, 2P Induction Motor	79.96	75kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	79.96	0.9	7	0.42
90	2	94.1	90kW, 2P Induction Motor	95.64	90kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	95.64	0.9	7	0.42
110	2	94.3	110kW, 2P Induction Motor	116.65	110kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	116.65	0.9	7	0.42
125	2	94.6	125kW, 2P Induction Motor	132.14	125kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	132.14	0.9	7	0.42
132	2	94.6	132kW, 2P Induction Motor	139.53	132kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	139.53	0.9	7	0.42
160	2	95	160kW, 2P Induction Motor	168.42	160kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	168.42	0.9	7	0.42
200	2	95	200kW, 2P Induction Motor	210.53	200kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	210.53	0.9	7	0.42
250	2	95	250kW, 2P Induction Motor	263.16	250kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	263.16	0.9	7	0.42
315	2	95	315kW, 2P Induction Motor	331.58	315kW, 2P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	331.58	0.9	7	0.42
0.37	4	70.1	0.37kW, 4P Induction Motor	0.53	0.37kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.53	0.73	6	0.42
0.55	4	75.1	0.55kW, 4P Induction Motor	0.73	0.55kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.73	0.73	6	0.42
0.75	4	79.6	0.75kW, 4P Induction Motor	0.94	0.75kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.94	0.77	6	0.42
1.1	4	81.4	1.1kW, 4P Induction Motor	1.35	1.1kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.35	0.78	6	0.42
1.5	4	82.8	1.5kW, 4P Induction Motor	1.81	1.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.81	0.79	6	0.42
2.2	4	84.3	2.2kW, 4P Induction Motor	2.61	2.2kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	2.61	0.83	6.5	0.42
3.7	4	86.3	3.7kW, 4P Induction Motor	4.29	3.7kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	4.29	0.84	7	0.42
5.5	4	87.7	5.5kW, 4P Induction Motor	6.27	5.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	6.27	0.83	7	0.42
7.5	4	88.7	7.5kW, 4P Induction Motor	8.46	7.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	8.46	0.83	7	0.42
9.3	4	89.3	9.3kW, 4P Induction Motor	10.41	9.3kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	10.41	0.83	7	0.42
11	4	89.8	11kW, 4P Induction Motor	12.25	11kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	12.25	0.83	7	0.42
15	4	90.6	15kW, 4P Induction Motor	16.56	15kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	16.56	0.84	7	0.42
18.5	4	91.2	18.5kW, 4P Induction Motor	20.29	18.5kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	20.29	0.84	7	0.42
22	4	91.6	22kW, 4P Induction Motor	24.02	22kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	24.02	0.84	7	0.42
30	4	92.3	30kW, 4P Induction Motor	32.5	30kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	32.5	0.84	7	0.42
37	4	92.7	37kW, 4P Induction Motor	39.91	37kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	39.91	0.85	7	0.42
45	4	93.1	45kW, 4P Induction Motor	48.34	45kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	48.34	0.86	7	0.42
55	4	93.5	55kW, 4P Induction Motor	58.82	55kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	58.82	0.87	7	0.42
75	4	94	75kW, 4P Induction Motor	79.79	75kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	79.79	0.87	7	0.42
90	4	94.2	90kW, 4P Induction Motor	95.54	90kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	95.54	0.87	7	0.42
110	4	94.5	110kW, 4P Induction Motor	116.4	110kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	116.4	0.87	7	0.42
125	4	94.6	125kW, 4P Induction Motor	132.14	125kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	132.14	0.86	7	0.42
132	4	94.7	132kW, 4P Induction Motor	139.39	132kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	139.39	0.86	7	0.42
160	4	94.9	160kW, 4P Induction Motor	168.6	160kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	168.6	0.86	7	0.42
200	4	95.1	200kW, 4P Induction Motor	210.3	200kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	210.3	0.87	7	0.42
250	4	95.1	250kW, 4P Induction Motor	262.88	250kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	262.88	0.87	7	0.42
315	4	95.1	315kW, 4P Induction Motor	331.23	315kW, 4P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	331.23	0.87	7	0.42
0.37	6	69	0.37kW, 6P Induction Motor	0.54	0.37kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.54	0.75	4.5	0.42
0.55	6	72.9	0.55kW, 6P Induction Motor	0.75	0.55kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.75	0.7	4.5	0.42
0.75	6	75.9	0.75kW, 6P Induction Motor	0.99	0.75kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	0.99	0.69	5	0.42
1.1	6	78.1	1.1kW, 6P Induction Motor	1.41	1.1kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.41	0.73	5	0.42
1.5	6	79.8	1.5kW, 6P Induction Motor	1.88	1.5kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	1.88	0.77	5.5	0.42
2.2	6	81.8	2.2kW, 6P Induction Motor	2.69	2.2kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	2.69	0.78	6	0.42
3.7	6	84.3	3.7kW, 6P Induction Motor	4.39	3.7kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	4.39	0.8	6	0.42
5.5	6	86	5.5kW, 6P Induction Motor	6.4	5.5kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	6.4	0.81	6.5	0.42
7.5	6	87.2	7.5kW, 6P Induction Motor	8.6	7.5kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	8.6	0.82	7	0.42
9.3	6	88	9.3kW, 6P Induction Motor	10.57	9.3kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	10.57	0.82	7	0.42
11	6	88.7	11kW, 6P Induction Motor	12.4	11kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	12.4	0.82	7	0.42
15	6	89.7	15kW, 6P Induction Motor	16.72	15kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	16.72	0.8	7	0.42
18.5	6	90.4	18.5kW, 6P Induction Motor	20.46	18.5kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	20.46	0.8	7	0.42
22	6	90.9	22kW, 6P Induction Motor	24.2	22kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	24.2	0.8	7	0.42
30	6	91.7	30kW, 6P Induction Motor	32.72	30kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	32.72	0.81	7	0.42
37	6	92.2	37kW, 6P Induction Motor	40.13	37kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	40.13	0.82	7	0.42
45	6	92.7	45kW, 6P Induction Motor	48.54	45kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	48.54	0.84	7	0.42
55	6	93.1	55kW, 6P Induction Motor	59.08	55kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	59.08	0.84	7	0.42
75	6	93.7	75kW, 6P Induction Motor	80.04	75kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	80.04	0.84	7	0.42
90	6	94	90kW, 6P Induction Motor	95.74	90kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	95.74	0.84	7	0.42
110	6	94.3	110kW, 6P Induction Motor	116.65	110kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	116.65	0.85	7	0.42
125	6	94.4	125kW, 6P Induction Motor	132.42	125kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	132.42	0.86	7	0.42
132	6	94.6	132kW, 6P Induction Motor	139.53	132kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	139.53	0.86	7	0.42
160	6	94.8	160kW, 6P Induction Motor	168.78	160kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	168.78	0.84	7	0.42
200	6	95	200kW, 6P Induction Motor	210.53	200kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	210.53	0.85	7	0.42
250	6	95	250kW, 6P Induction Motor	263.16	250kW, 6P Induction Motor	IE2 (High efficiency)	263.16	0.85	7	0.42
0.37	2	75.5	0.37kW, 2P Induction Motor	0.49	0.37kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.49	0.76	6.5	0.42
0.55	2	78.1	0.55kW, 2P Induction Motor	0.7	0.55kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.7	0.78	7	0.42
0.75	2	80.7	0.75kW, 2P Induction Motor	0.93	0.75kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.93	0.81	7	0.42
1.1	2	82.7	1.1kW, 2P Induction Motor	1.33	1.1kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.33	0.84	7	0.42
1.5	2	84.2	1.5kW, 2P Induction Motor	1.78	1.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.78	0.83	7	0.42
2.2	2	85.9	2.2kW, 2P Induction Motor	2.56	2.2kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	2.56	0.83	7.7	0.42
3.7	2	87.8	3.7kW, 2P Induction Motor	4.21	3.7kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	4.21	0.86	7.7	0.42
5.5	2	89.2	5.5kW, 2P Induction Motor	6.17	5.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	6.17	0.88	7.7	0.42
7.5	2	90.1	7.5kW, 2P Induction Motor	8.32	7.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	8.32	0.89	7.7	0.42
9.3	2	90.7	9.3kW, 2P Induction Motor	10.25	9.3kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	10.25	0.89	7.7	0.42
11	2	91.2	11kW, 2P Induction Motor	12.06	11kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	12.06	0.88	7.7	0.42
15	2	91.9	15kW, 2P Induction Motor	16.32	15kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	16.32	0.89	7.7	0.42
18.5	2	92.4	18.5kW, 2P Induction Motor	20.02	18.5kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	20.02	0.9	7.7	0.42
22	2	92.7	22kW, 2P Induction Motor	23.73	22kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	23.73	0.89	7.7	0.42
30	2	93.3	30kW, 2P Induction Motor	32.15	30kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	32.15	0.9	7.7	0.42
37	2	93.7	37kW, 2P Induction Motor	39.49	37kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	39.49	0.91	7.7	0.42
45	2	94	45kW, 2P Induction Motor	47.87	45kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	47.87	0.92	7.7	0.42
55	2	94.3	55kW, 2P Induction Motor	58.32	55kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	58.32	0.91	7	0.42
75	2	94.7	75kW, 2P Induction Motor	79.2	75kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	79.2	0.91	7	0.42
90	2	95	90kW, 2P Induction Motor	94.74	90kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	94.74	0.91	7	0.42
110	2	95.2	110kW, 2P Induction Motor	115.55	110kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	115.55	0.91	7	0.42
125	2	95.3	125kW, 2P Induction Motor	131.16	125kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	131.16	0.91	7.7	0.42
132	2	95.4	132kW, 2P Induction Motor	138.36	132kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	138.36	0.91	7.5	0.42
160	2	95.6	160kW, 2P Induction Motor	167.36	160kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	167.36	0.91	7.5	0.42
200	2	95.8	200kW, 2P Induction Motor	208.77	200kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	208.77	0.91	7.5	0.42
250	2	95.8	250kW, 2P Induction Motor	260.96	250kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	260.96	0.9	7.5	0.42
315	2	95.8	315kW, 2P Induction Motor	328.81	315kW, 2P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	328.81	0.9	7.5	0.42
0.37	4	73	0.37kW, 4P Induction Motor	0.51	0.37kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.51	0.71	5	0.42
0.55	4	78	0.55kW, 4P Induction Motor	0.71	0.55kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.71	0.75	6	0.42
0.75	4	82.5	0.75kW, 4P Induction Motor	0.91	0.75kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.91	0.79	6.5	0.42
1.1	4	84.1	1.1kW, 4P Induction Motor	1.31	1.1kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.31	0.79	6.5	0.42
1.5	4	85.3	1.5kW, 4P Induction Motor	1.76	1.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.76	0.79	6.5	0.42
2.2	4	86.7	2.2kW, 4P Induction Motor	2.54	2.2kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	2.54	0.82	7.5	0.42
3.7	4	88.4	3.7kW, 4P Induction Motor	4.19	3.7kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	4.19	0.78	7.5	0.42
5.5	4	89.6	5.5kW, 4P Induction Motor	6.14	5.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	6.14	0.81	7.5	0.42
7.5	4	90.4	7.5kW, 4P Induction Motor	8.3	7.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	8.3	0.81	7.5	0.42
9.3	4	91	9.3kW, 4P Induction Motor	10.22	9.3kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	10.22	0.86	7.5	0.42
11	4	91.4	11kW, 4P Induction Motor	12.04	11kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	12.04	0.85	7.5	0.42
15	4	92.1	15kW, 4P Induction Motor	16.29	15kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	16.29	0.86	7.5	0.42
18.5	4	92.6	18.5kW, 4P Induction Motor	19.98	18.5kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	19.98	0.85	7.5	0.42
22	4	93	22kW, 4P Induction Motor	23.66	22kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	23.66	0.85	7.5	0.42
30	4	93.6	30kW, 4P Induction Motor	32.05	30kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	32.05	0.85	7.5	0.42
37	4	93.9	37kW, 4P Induction Motor	39.4	37kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	39.4	0.86	7.5	0.42
45	4	94.2	45kW, 4P Induction Motor	47.77	45kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	47.77	0.85	7.5	0.42
55	4	94.6	55kW, 4P Induction Motor	58.14	55kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	58.14	0.88	7.5	0.42
75	4	95	75kW, 4P Induction Motor	78.95	75kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	78.95	0.88	7.5	0.42
90	4	95.2	90kW, 4P Induction Motor	94.54	90kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	94.54	0.88	7.5	0.42
110	4	95.4	110kW, 4P Induction Motor	115.3	110kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	115.3	0.88	7	0.42
125	4	95.5	125kW, 4P Induction Motor	130.89	125kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	130.89	0.89	7.5	0.42
132	4	95.6	132kW, 4P Induction Motor	138.08	132kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	138.08	0.89	7.5	0.42
160	4	95.8	160kW, 4P Induction Motor	167.01	160kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	167.01	0.89	7.5	0.42
200	4	96	200kW, 4P Induction Motor	208.33	200kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	208.33	0.89	7.5	0.42
250	4	96	250kW, 4P Induction Motor	260.42	250kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	260.42	0.88	7.5	0.42
315	4	96	315kW, 4P Induction Motor	328.13	315kW, 4P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	328.13	0.88	7.5	0.42
0.37	6	71.9	0.37kW, 6P Induction Motor	0.51	0.37kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.51	0.68	5	0.42
0.55	6	75.9	0.55kW, 6P Induction Motor	0.72	0.55kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.72	0.7	5	0.42
0.75	6	78.9	0.75kW, 6P Induction Motor	0.95	0.75kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	0.95	0.7	5	0.42
1.1	6	81	1.1kW, 6P Induction Motor	1.36	1.1kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.36	0.7	5.5	0.42
1.5	6	82.5	1.5kW, 6P Induction Motor	1.82	1.5kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	1.82	0.77	6	0.42
2.2	6	84.3	2.2kW, 6P Induction Motor	2.61	2.2kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	2.61	0.77	6.5	0.42
3.7	6	86.5	3.7kW, 6P Induction Motor	4.28	3.7kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	4.28	0.79	7.5	0.42
5.5	6	88	5.5kW, 6P Induction Motor	6.25	5.5kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	6.25	0.79	7.5	0.42
7.5	6	89.1	7.5kW, 6P Induction Motor	8.42	7.5kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	8.42	0.84	7.5	0.42
9.3	6	89.7	9.3kW, 6P Induction Motor	10.37	9.3kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	10.37	0.85	7.5	0.42
11	6	90.3	11kW, 6P Induction Motor	12.18	11kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	12.18	0.84	7.5	0.42
15	6	91.2	15kW, 6P Induction Motor	16.45	15kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	16.45	0.85	7.5	0.42
18.5	6	91.7	18.5kW, 6P Induction Motor	20.17	18.5kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	20.17	0.82	7.5	0.42
22	6	92.2	22kW, 6P Induction Motor	23.86	22kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	23.86	0.8	7.5	0.42
30	6	92.9	30kW, 6P Induction Motor	32.29	30kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	32.29	0.81	7.5	0.42
37	6	93.3	37kW, 6P Induction Motor	39.66	37kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	39.66	0.84	7	0.42
45	6	93.7	45kW, 6P Induction Motor	48.03	45kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	48.03	0.85	7	0.42
55	6	94.1	55kW, 6P Induction Motor	58.45	55kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	58.45	0.86	7	0.42
75	6	94.6	75kW, 6P Induction Motor	79.28	75kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	79.28	0.84	7	0.42
90	6	94.9	90kW, 6P Induction Motor	94.84	90kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	94.84	0.85	7	0.42
110	6	95.1	110kW, 6P Induction Motor	115.67	110kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	115.67	0.83	7.5	0.42
125	6	95.2	125kW, 6P Induction Motor	131.3	125kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	131.3	0.84	7.5	0.42
132	6	95.4	132kW, 6P Induction Motor	138.36	132kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	138.36	0.84	7.5	0.42
160	6	95.6	160kW, 6P Induction Motor	167.36	160kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	167.36	0.84	7	0.42
200	6	95.8	200kW, 6P Induction Motor	208.77	200kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	208.77	0.84	7	0.42
250	6	95.8	250kW, 6P Induction Motor	260.96	250kW, 6P Induction Motor	IE3 (Premium efficiency)	260.96	0.84	7	0.42