## Sheet1
				item_name	item_category	designation	r_ohm_per_km	x_ohm_per_km	c_nf_per_km	max_i_ka	type	r0_ohm_per_km	x0_ohm_per_km	phase_sc_current_rating	cpe_sc_current_rating
				NAYY 4x50 SE	Underground Cable System	NAYY 4x50 SE	0.642	0.083	210	0.142	Under Ground
				NAYY 4x120 SE	Underground Cable System	NAYY 4x120 SE	0.225	0.08	264	0.242	Under Ground
				NAYY 4x150 SE	Underground Cable System	NAYY 4x150 SE	0.208	0.08	261	0.27	Under Ground
				NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV	0.313	0.132	216	0.252	Under Ground
				NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV	0.161	0.117	273	0.362	Under Ground
				NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV	0.122	0.112	304	0.421	Under Ground
				NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV	0.313	0.123	315	0.249	Under Ground
				NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV	0.161	0.11	406	0.358	Under Ground
				NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV	0.122	0.105	456	0.416	Under Ground
				NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV	0.206	0.116	250	0.319	Under Ground
				NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV	0.253	0.119	230	0.283	Under Ground
				NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV	0.443	0.132	190	0.22	Under Ground
				NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV	0.206	0.11	360	0.315	Under Ground
				NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV	0.253	0.113	340	0.28	Under Ground
				NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV	Underground Cable System	NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV	0.443	0.123	280	0.217	Under Ground
				N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV	Underground Cable System	N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV	0.153	0.166	112	0.366	Under Ground
				N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV	Underground Cable System	N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV	0.099	0.156	125	0.457	Under Ground
				N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV	Underground Cable System	N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV	0.075	0.149	135	0.526	Under Ground
				N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV	Underground Cable System	N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV	0.06	0.144	144	0.588	Under Ground
				15-AL1/3-ST1A 0.4	Overhead Line	15-AL1/3-ST1A 0.4	1.8769	0.35	11	0.105	Over Head
				24-AL1/4-ST1A 0.4	Overhead Line	24-AL1/4-ST1A 0.4	1.2012	0.335	11.25	0.14	Over Head
				48-AL1/8-ST1A 0.4	Overhead Line	48-AL1/8-ST1A 0.4	0.5939	0.3	12.2	0.21	Over Head
				94-AL1/15-ST1A 0.4	Overhead Line	94-AL1/15-ST1A 0.4	0.306	0.29	13.2	0.35	Over Head
				34-AL1/6-ST1A 10.0	Overhead Line	34-AL1/6-ST1A 10.0	0.8342	0.36	9.7	0.17	Over Head
				48-AL1/8-ST1A 10.0	Overhead Line	48-AL1/8-ST1A 10.0	0.5939	0.35	10.1	0.21	Over Head
				70-AL1/11-ST1A 10.0	Overhead Line	70-AL1/11-ST1A 10.0	0.4132	0.339	10.4	0.29	Over Head
				94-AL1/15-ST1A 10.0	Overhead Line	94-AL1/15-ST1A 10.0	0.306	0.33	10.75	0.35	Over Head
				122-AL1/20-ST1A 10.0	Overhead Line	122-AL1/20-ST1A 10.0	0.2376	0.323	11.1	0.41	Over Head
				149-AL1/24-ST1A 10.0	Overhead Line	149-AL1/24-ST1A 10.0	0.194	0.315	11.25	0.47	Over Head
				34-AL1/6-ST1A 20.0	Overhead Line	34-AL1/6-ST1A 20.0	0.8342	0.382	9.15	0.17	Over Head
				48-AL1/8-ST1A 20.0	Overhead Line	48-AL1/8-ST1A 20.0	0.5939	0.372	9.5	0.21	Over Head
				70-AL1/11-ST1A 20.0	Overhead Line	70-AL1/11-ST1A 20.0	0.4132	0.36	9.7	0.29	Over Head
				94-AL1/15-ST1A 20.0	Overhead Line	94-AL1/15-ST1A 20.0	0.306	0.35	10	0.35	Over Head
				122-AL1/20-ST1A 20.0	Overhead Line	122-AL1/20-ST1A 20.0	0.2376	0.344	10.3	0.41	Over Head
				149-AL1/24-ST1A 20.0	Overhead Line	149-AL1/24-ST1A 20.0	0.194	0.337	10.5	0.47	Over Head
				184-AL1/30-ST1A 20.0	Overhead Line	184-AL1/30-ST1A 20.0	0.1571	0.33	10.75	0.535	Over Head
				243-AL1/39-ST1A 20.0	Overhead Line	243-AL1/39-ST1A 20.0	0.1188	0.32	11	0.645	Over Head
				48-AL1/8-ST1A 110.0	Overhead Line	48-AL1/8-ST1A 110.0	0.5939	0.46	8	0.21	Over Head
				70-AL1/11-ST1A 110.0	Overhead Line	70-AL1/11-ST1A 110.0	0.4132	0.45	8.4	0.29	Over Head
				94-AL1/15-ST1A 110.0	Overhead Line	94-AL1/15-ST1A 110.0	0.306	0.44	8.65	0.35	Over Head
				122-AL1/20-ST1A 110.0	Overhead Line	122-AL1/20-ST1A 110.0	0.2376	0.43	8.5	0.41	Over Head
				149-AL1/24-ST1A 110.0	Overhead Line	149-AL1/24-ST1A 110.0	0.194	0.41	8.75	0.47	Over Head
				184-AL1/30-ST1A 110.0	Overhead Line	184-AL1/30-ST1A 110.0	0.1571	0.4	8.8	0.535	Over Head
				243-AL1/39-ST1A 110.0	Overhead Line	243-AL1/39-ST1A 110.0	0.1188	0.39	9	0.645	Over Head
				305-AL1/39-ST1A 110.0	Overhead Line	305-AL1/39-ST1A 110.0	0.0949	0.38	9.2	0.74	Over Head
				490-AL1/64-ST1A 110.0	Overhead Line	490-AL1/64-ST1A 110.0	0.059	0.37	9.75	0.96	Over Head
				679-AL1/86-ST1A 110.0	Overhead Line	679-AL1/86-ST1A 110.0	0.042	0.36	9.95	1.15	Over Head
				490-AL1/64-ST1A 220.0	Overhead Line	490-AL1/64-ST1A 220.0	0.059	0.285	10	0.96	Over Head
				679-AL1/86-ST1A 220.0	Overhead Line	679-AL1/86-ST1A 220.0	0.042	0.275	11.7	1.15	Over Head
				490-AL1/64-ST1A 380.0	Overhead Line	490-AL1/64-ST1A 380.0	0.059	0.253	11	0.96	Over Head
				679-AL1/86-ST1A 380.0	Overhead Line	679-AL1/86-ST1A 380.0	0.042	0.25	14.6	1.15	Over Head
95	64	2.36	0.8	58.48	230	3x95 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x95 A2XFY, 11kV	0.41	0.1	210	0.23	Under Ground	1.5053	0.3	8.93	9.11	0.21
120	68	2.52	0.8	62.16	260	3x120 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x120 A2XFY, 11kV	0.325	0.1	230	0.26	Under Ground	1.3555	0.3	11.28	9.68	0.23
150	71	2.52	0.8	65.16	295	3x150 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x150 A2XFY, 11kV	0.265	0.1	250	0.295	Under Ground	1.2481	0.3	14.1	10.15	0.25
185	75	2.68	0.8	68.84	335	3x185 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x185 A2XFY, 11kV	0.211	0.1	260	0.335	Under Ground	1.1415	0.3	17.39	10.72	0.26
240	81	2.84	0.8	74.52	395	3x240 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x240 A2XFY, 11kV	0.162	0.1	290	0.395	Under Ground	1.0216	0.3	22.56	11.61	0.29
300	85	3	0.8	78.2	450	3x300 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x300 A2XFY, 11kV	0.13	0.1	320	0.45	Under Ground	0.9491	0.3	28.2	12.18	0.32
95	72	2.52	0.8	66.16	230	3x95 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x95 A2XFY, 22kV	0.41	0.1	200	0.23	Under Ground	1.3782	0.3	8.93	10.3	0.2
120	75	2.68	0.8	68.84	265	3x120 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x120 A2XFY, 22kV	0.325	0.1	220	0.265	Under Ground	1.2555	0.3	11.28	10.72	0.22
150	78	2.68	0.8	71.84	300	3x150 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x150 A2XFY, 22kV	0.265	0.1	230	0.3	Under Ground	1.1566	0.3	14.1	11.19	0.23
185	83	2.84	0.8	76.52	340	3x185 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x185 A2XFY, 22kV	0.211	0.1	250	0.34	Under Ground	1.0481	0.3	17.39	11.92	0.25
240	90	3	0.8	83.2	400	3x240 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x240 A2XFY, 22kV	0.162	0.1	270	0.4	Under Ground	0.9319	0.3	22.56	12.96	0.27
300	93	3	0.8	86.2	455	3x300 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x300 A2XFY, 22kV	0.13	0.1	300	0.455	Under Ground	0.8731	0.3	28.2	13.43	0.3
95	86	2.84	0.8	79.52	230	3x95 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x95 A2XFY, 33kV	0.41	0.1	150	0.23	Under Ground	1.2155	0.3	8.93	12.38	0.15
120	90	2.84	0.8	83.52	265	3x120 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x120 A2XFY, 33kV	0.325	0.1	160	0.265	Under Ground	1.092	0.3	11.28	13.01	0.16
150	94	3	0.8	87.2	300	3x150 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x150 A2XFY, 33kV	0.265	0.1	180	0.3	Under Ground	0.9996	0.3	14.1	13.58	0.18
185	97	3	0.8	90.2	340	3x185 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x185 A2XFY, 33kV	0.211	0.1	190	0.34	Under Ground	0.9212	0.3	17.39	14.05	0.19
240	103	3	0.8	96.2	400	3x240 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x240 A2XFY, 33kV	0.162	0.1	210	0.4	Under Ground	0.8279	0.3	22.56	14.98	0.21
300	106	3	0.8	99.2	455	3x300 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Air)	3x300 A2XFY, 33kV	0.13	0.1	230	0.455	Under Ground	0.7757	0.3	28.2	15.45	0.23
95	64	2.36	0.8	58.48	165	3x95 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x95 A2XFY, 11kV	0.41	0.1	210	0.165	Under Ground	1.5053	0.3	8.93	9.11	0.21
120	68	2.52	0.8	62.16	190	3x120 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x120 A2XFY, 11kV	0.325	0.1	230	0.19	Under Ground	1.3555	0.3	11.28	9.68	0.23
150	71	2.52	0.8	65.16	210	3x150 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x150 A2XFY, 11kV	0.265	0.1	250	0.21	Under Ground	1.2481	0.3	14.1	10.15	0.25
185	75	2.68	0.8	68.84	240	3x185 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x185 A2XFY, 11kV	0.211	0.1	260	0.24	Under Ground	1.1415	0.3	17.39	10.72	0.26
240	81	2.84	0.8	74.52	275	3x240 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x240 A2XFY, 11kV	0.162	0.1	290	0.275	Under Ground	1.0216	0.3	22.56	11.61	0.29
300	85	3	0.8	78.2	310	3x300 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x300 A2XFY, 11kV	0.13	0.1	320	0.31	Under Ground	0.9491	0.3	28.2	12.18	0.32
95	72	2.52	0.8	66.16	170	3x95 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x95 A2XFY, 22kV	0.41	0.1	200	0.17	Under Ground	1.3782	0.3	8.93	10.3	0.2
120	75	2.68	0.8	68.84	190	3x120 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x120 A2XFY, 22kV	0.325	0.1	220	0.19	Under Ground	1.2555	0.3	11.28	10.72	0.22
150	78	2.68	0.8	71.84	215	3x150 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x150 A2XFY, 22kV	0.265	0.1	230	0.215	Under Ground	1.1566	0.3	14.1	11.19	0.23
185	83	2.84	0.8	76.52	240	3x185 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x185 A2XFY, 22kV	0.211	0.1	250	0.24	Under Ground	1.0481	0.3	17.39	11.92	0.25
240	90	3	0.8	83.2	275	3x240 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x240 A2XFY, 22kV	0.162	0.1	270	0.275	Under Ground	0.9319	0.3	22.56	12.96	0.27
300	93	3	0.8	86.2	310	3x300 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x300 A2XFY, 22kV	0.13	0.1	300	0.31	Under Ground	0.8731	0.3	28.2	13.43	0.3
95	86	2.84	0.8	79.52	170	3x95 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x95 A2XFY, 33kV	0.41	0.1	150	0.17	Under Ground	1.2155	0.3	8.93	12.38	0.15
120	90	2.84	0.8	83.52	190	3x120 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x120 A2XFY, 33kV	0.325	0.1	160	0.19	Under Ground	1.092	0.3	11.28	13.01	0.16
150	94	3	0.8	87.2	215	3x150 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x150 A2XFY, 33kV	0.265	0.1	180	0.215	Under Ground	0.9996	0.3	14.1	13.58	0.18
185	97	3	0.8	90.2	240	3x185 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x185 A2XFY, 33kV	0.211	0.1	190	0.24	Under Ground	0.9212	0.3	17.39	14.05	0.19
240	103	3	0.8	96.2	275	3x240 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x240 A2XFY, 33kV	0.162	0.1	210	0.275	Under Ground	0.8279	0.3	22.56	14.98	0.21
300	106	3	0.8	99.2	310	3x300 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Duct)	3x300 A2XFY, 33kV	0.13	0.1	230	0.31	Under Ground	0.7757	0.3	28.2	15.45	0.23
95	64	2.36	0.8	58.48	190	3x95 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x95 A2XFY, 11kV	0.41	0.1	210	0.19	Under Ground	1.5053	0.3	8.93	9.11	0.21
120	68	2.52	0.8	62.16	220	3x120 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x120 A2XFY, 11kV	0.325	0.1	230	0.22	Under Ground	1.3555	0.3	11.28	9.68	0.23
150	71	2.52	0.8	65.16	245	3x150 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x150 A2XFY, 11kV	0.265	0.1	250	0.245	Under Ground	1.2481	0.3	14.1	10.15	0.25
185	75	2.68	0.8	68.84	275	3x185 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x185 A2XFY, 11kV	0.211	0.1	260	0.275	Under Ground	1.1415	0.3	17.39	10.72	0.26
240	81	2.84	0.8	74.52	315	3x240 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x240 A2XFY, 11kV	0.162	0.1	290	0.315	Under Ground	1.0216	0.3	22.56	11.61	0.29
300	85	3	0.8	78.2	355	3x300 A2XFY, 11kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x300 A2XFY, 11kV	0.13	0.1	320	0.355	Under Ground	0.9491	0.3	28.2	12.18	0.32
95	72	2.52	0.8	66.16	190	3x95 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x95 A2XFY, 22kV	0.41	0.1	200	0.19	Under Ground	1.3782	0.3	8.93	10.3	0.2
120	75	2.68	0.8	68.84	215	3x120 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x120 A2XFY, 22kV	0.325	0.1	220	0.215	Under Ground	1.2555	0.3	11.28	10.72	0.22
150	78	2.68	0.8	71.84	240	3x150 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x150 A2XFY, 22kV	0.265	0.1	230	0.24	Under Ground	1.1566	0.3	14.1	11.19	0.23
185	83	2.84	0.8	76.52	270	3x185 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x185 A2XFY, 22kV	0.211	0.1	250	0.27	Under Ground	1.0481	0.3	17.39	11.92	0.25
240	90	3	0.8	83.2	310	3x240 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x240 A2XFY, 22kV	0.162	0.1	270	0.31	Under Ground	0.9319	0.3	22.56	12.96	0.27
300	93	3	0.8	86.2	350	3x300 A2XFY, 22kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x300 A2XFY, 22kV	0.13	0.1	300	0.35	Under Ground	0.8731	0.3	28.2	13.43	0.3
95	86	2.84	0.8	79.52	190	3x95 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x95 A2XFY, 33kV	0.41	0.1	150	0.19	Under Ground	1.2155	0.3	8.93	12.38	0.15
120	90	2.84	0.8	83.52	215	3x120 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x120 A2XFY, 33kV	0.325	0.1	160	0.215	Under Ground	1.092	0.3	11.28	13.01	0.16
150	94	3	0.8	87.2	240	3x150 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x150 A2XFY, 33kV	0.265	0.1	180	0.24	Under Ground	0.9996	0.3	14.1	13.58	0.18
185	97	3	0.8	90.2	270	3x185 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x185 A2XFY, 33kV	0.211	0.1	190	0.27	Under Ground	0.9212	0.3	17.39	14.05	0.19
240	103	3	0.8	96.2	310	3x240 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x240 A2XFY, 33kV	0.162	0.1	210	0.31	Under Ground	0.8279	0.3	22.56	14.98	0.21
300	106	3	0.8	99.2	350	3x300 A2XFY, 33kV	Aluminium XLPE Cables Armoured – IS:7098-2 (In Ground)	3x300 A2XFY, 33kV	0.13	0.1	230	0.35	Under Ground	0.7757	0.3	28.2	15.45	0.23